## BoQ R0
Приложение 1 |  |  | Документ № МЕ1-MP-TRS-0116-A1
Услуги по ремонт и поддръжка на Димни и Въздушни вентилатори
КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА
№ | Описание | Време-траене /часа/ | Мерна единица | Прогнозно Количество | Ед.цена BGN АВАРИЕН РЕМОНТ | Ед.цена BGN 8 часов работен ден | Стойност BGN АВАРИЕН РЕМОНТ | Стойност BGN 8 часов работен ден
|  |  | . | . | . | . |  | .
Предвиждане за брой основни ремонтни дейности по Димен Вентилатор
1 | Подмяна ротор | 36 | бр | 4 |  |  | 0 | 0
| Отваряне/затваряне на корпуса на вентилатора чрез демонтиране/монтиране елементите/корубите/ на горната му половина, и компенсаторите |  | бр | 1
| Отваряне и затваряне люкове |  | бр | 1
| Демонтаж и монтаж болтове, демонтаж на въртяща хидравлична връзка,Товаро разтоварни дейности на стария и новия ротор |  | бр | 1
| Демонтаж, монтаж, центроване на въртяща хидравлична връзка |  | бр | 1
| Разболтване на съединител |  | бр | 1
| Центровка на ел. двигател и ротор |  | бр | 1
| Ремонт по корпусите на вентилатора |  | бр | 1
| Почистване на всички елементи |  |  | 1
2 | Ремонт на една превъртяла лопатка на място от 1-ва степен | 28 | бр | 2 |  |  | 0 | 0
| Отваряне/затваряне на корпуса на вентилатора чрез демонтиране/монтиране елементите/корубите/ на горната му половина, и компенсаторите |  | бр | 1
| Почистване на всички елементи |  | бр | 1
| Отваряне и затваряне люкове |  | бр | 1
| Ремонт на лопатката с разглобяване и сглобяване на вала |  | бр | 1
3 | Ремонт на една превъртяла лопатка на място от 2-ра степен | 14 | бр | 2 |  |  |  | 0
| Отваряне и затваряне люкове |  | бр | 1
| Демонтаж, монтаж, центроване на въртяща хидравлична връзка |  | бр | 1
| Демонтаж, монтаж центровка хидравлично бутало |  | бр | 1
| Демонтаж,монтаж капак |  | бр | 1
| Ремонт превъртяла лопатка |  | бр | 1
4 | Инспекция на ротор на място и почистване | 8 | бр | 8 |  |  | 0 | 0
| Отваряне и затваряне на люкове |  | бр | 1
| Почистване и тестване на лопатките |  | бр | 1
5 | Ремонт хидравлична станция | 10 | бр | 4 |  |  | 0 | 0
| Смяна масло и почистване |  | бр | 1
| Смяна на помпа |  | бр | 1
| Смяна на разпределител |  | бр | 1
| Отстраняване течове на масло |  | бр | 1
| Почистване на маслени охладители от прах |  | бр | 8
6 | Ремонт на ротора при заводски условия | 160 | бр | 4 | NA |  |  | 0
| Разглобяване. |  | бр | 1
| Почистване. |  | бр | 1
| Грундиране. |  | бр | 1
| Подмяна детайли и възли. |  | бр | 1
| Сглобяване извършва се в механична работилница |  | бр | 1
7 | Ремонт по охладителна система | 12 | бр | 4 |  |  | 0 | 0
8 | Ремонт текстилен компенсатор | 32 | бр | 4 |  |  | 0 | 0
| Подмяна на цял компенсатор |  | бр | 1
| Подмяна на половин компенсатор |  | бр | 1
| Частично лепене на компенсатор |  | бр | 1
9 | Подмяна лагери ,втулки и семеринги на лагерния блок | 80 | бр | 1 |  |  |  | 0
| Демонтаж и монтаж на двете степени по отделно общо 2бр |  | бр | 1
| Подмяна лагери |  | бр | 1
| Подмяна втулки 2бр |  | бр | 1
| Подмяна уплътнения |  | бр | 1
10 | Смяна цял съединител | 8 | бр | 1 |  |  | 0 | 0
11 | Центровка | 8 | бр | 2 |  |  | 0 | 0
Предвиждане за брой основни ремонтни дейности по Въздушен Вентилатор
1 | Подмяна ротор | 34 | бр | 2 |  |  | 0 | 0
| Отваряне/затваряне на корпуса на вентилатора чрез демонтиране/монтиране елементите/корубите/ на горната му половина, и компенсаторите |  | бр | 1
| Отваряне и затваряне люкове |  | бр | 1
| Демонтаж и монтаж болтове ,демонтаж въртяща хидравлична връзка,товаро разтоварни дейности на стария и новия ротор |  | бр | 1
| Демонтаж,монтаж,центроване въртяща хидравлична връзка |  | бр | 1
| Подмяна на съединител или част от него |  | бр | 1
| Центровка на ел двигател и ротор |  | бр | 1
| Ремонт по корпусите на вентилатор въздушен |  | бр | 1
| Почистване на всички елементи |  | бр | 1
2 | Ремонт на една превъртяла лопатка на място | 26 | бр | 2 |  |  | 0 | 0
| Отваряне/затваряне на корпуса на вентилатора чрез демонтиране/монтиране елементите/корубите/ на горната му половина, и компенсаторите |  | бр | 1
| Почистване на всички елементи |  | бр | 1
| Отваряне и затваряне люкове |  | бр | 1
| Ремонт на лопатката със разглобяване и сглобяване на вала |  | бр | 1
3 | Ремонт на една превъртяла лопатка на място без отваряне | 14 | бр | 1 |  |  | 0 | 0
| Отваряне и затваряне на люкове |  | бр | 1
| Демонтаж, монтаж, центроване въртяща хидравлична връзка |  | бр | 1
| Демонтаж, монтаж центровка хидравлично бутало |  | бр | 1
| Демонтаж, монтаж, капак |  | бр | 1
| Ремонт превъртяла лопадка |  | бр | 1
4 | Инспекция на ротор на място и почистване | 6 | бр | 8 |  |  | 0 | 0
| Отваряне и затваряне на люкове |  | бр | 1
| Почистване и тестване на лопатките |  | бр | 1
5 | Ремонт хидравлична система | 10 | бр | 4 |  |  | 0 | 0
| Смяна масло и почистване |  | бр | 1
| Смяна на помпа |  | бр | 1
| Смяна на разпределител |  | бр | 1
| Отстраняване течове на масло |  | бр | 1
Почистване на маслени охладители от прах
6 | Ремонт на ротора при заводски условия | 120 | бр | 2 | NA |  |  | 0
| Разглобяване. |  | бр | 1
| Почистване. |  | бр | 1
| Грундиране. |  | бр | 1
| Подмяна детайли и възли. |  | бр | 1
| Сглобяване |  | бр | 1
7 | Ремонт по охладителна система- вентилатори,въздуховоди,гумени компенсатори и клапи | 12 | бр | 4 |  |  | 0 | 0
8 | Ремонт текстилен компенсатор | 30 | бр | 2 |  |  | 0 | 0
| Подмяна на цял компенсатор |  | бр | 1
| Подмяна на половин компенсатор |  | бр | 1
| Частично лепене на компенсатор |  | бр | 1
9 | Подмяна лагери ,втулки семеринги на лагерния блок | 70 | бр | 1 |  |  | 0 | 0
| Демонтаж и монтаж на степента |  | бр | 1
| Подмяна лагери |  | бр | 1
| Подмяна втулка |  | бр | 1
| Подмяна уплътнения |  | бр | 1
1 | Допълнителни услуги по ремонт и подръжка на Вентилатор Димен |  | ч.ч | 1000 |  |  | 0 | 0
2 | Допълнителни услуги по ремонт и подръжка на Вентилатор Въздушен |  | ч.ч | 500 |  |  | 0 | 0
3 | Доставки на допълнителни материали ( при нужда) | [5 empty] | 3000 | 3000
| ОБЩО: | [5 empty] | 3000 | 3000
Забележки: | 1.За коректно попълване на количествената сметка моля попълнете само жълтите полета. 2.Посочените цени да се попълват без ДДС. 3.Посочените количества са ориентировъчни. 4.Плащането по договора ще се извърши на база доказани количества. 5.Срещу всяка подточка от количествената сметка следва да бъде записана единична цена за извършване на посочената дейност. 6. Сумата на всяка точка се сформира след сбора на подточките към нея.

## Sheet1
10